| 站房位置 | 空压设备 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111#空压站 | 空压机 | 澳迪斯ADS-100A；制气量11.3m³/min；排气压力:1.0MPa。（每台空压机配套的冷干机、过滤器如下：冷干机1套，上海绿的GDR-15HTF，空气处理量18Nm3/min过滤器GDF-C-015、GDF-T-015各一只，2套空压机共用一只GDF-A0-30过滤器） | 2 | 套 |  |
|  | 空压机 | 澳迪斯ADS-125A；制气量13.6m³/min；排气压力:1.0MPa。（每台空压机配套的冷干机、过滤器如下：冷干机1套，上海绿的GDR-15HTF，空气处理量18Nm3/min过滤器GDF-C-015、GDF-T-015各一只，2套空压机共用一只GDF-A0-30过滤器） | 2 | 套 |  |
| 101#空压站 | 空压机 | 上海汉钟AA6-90A-D-AM；制气量20m³/min；排气压力:1.0MPa。（每台空压机配套的冷干机、过滤器如下：冷干机1套，中山凌宇LY-D150AH；空气处理量26.5Nm3/min，过滤器中山凌宇LYAF-D220/AA、LYAF-D220/AX、LYAF-D220/A0各一只） | 3 | 套 |  |
| 114#空压站 | 空压机 | 德耐尔DAV-220+；制气量47m³/min；排气压力:1.0MPa。（每台空压机配套的冷干机、过滤器如下：冷干机1套，德耐尔DAD-50HTF，空气处理量55Nm3/min。过滤器德耐尔DFU-50、T-050、AA-050各一只） | 3 | 套 |  |
| 备注 | 维保单位按照每套空压机运行时长4000小时进行一次保养，提供所用零配件、耗材及油品的合格证明材料，根据设备使用情况一年需要保养2次，进行综合报价。 维保服务包括：1、更换空压机机油、空气过滤器、油过滤器、油气分离芯；空压机润滑加油；油箱清洗；散热器清洗。2、冷干机风扇清洁、制冷系统检查保养。3、过滤器更换滤芯、排水管路检查。 |  |  |  |  |

空压设备维保清单：

保养要求：

1.空滤：最低运行时间4000 小时，采用优质复合纸材质，过滤效果出色，能有效阻挡杂质，保障系统清洁。

2.油滤：最低运行时间4000 小时，确保油路稳定，防止回流及异常压力情况。

3.油分：最低运行时间4000 小时，具备折叠和平缠的复合型结构，提升了分离效率及油分质量。

4.机油：最低运行时间4000 小时，为设备提供优质的润滑和保护,机油在保养周期内不允许发臭结焦。

5.前置预过滤器滤芯：最低运行时间4000 小时，过滤粒径≤1μm，拦截较大颗粒杂质，残余含油量≤0.1ppm。

6.后置除尘过滤器滤芯：最低运行时间4000 小时，过滤粒径≤0.1μm，精细去除微小颗粒，残余含油量≤0.01ppm。

7.高效除油过滤器滤芯：最低运行时间4000 小时，过滤粒径 ≤0.01μm，残余含油量的控制≤0.001ppm。

服务响应及其他：

- 1.不分节假日，24小时为客户服务。如遇突发故障，乙方工程技术人员2小时内到达现场，及时排除故障，保证生产。如需换维保服务外的配件，另行确定维修费，单次在1000元（含1000元）以下，由维保单位支付，1000元以上由九州科技支付。若未按设备工艺技术要求进行保养或提供的零配件、油品不符合设备工艺技术质量要求，造成设备损坏或故障，乙方负责进行免费维修及配件更换。

2.对三处空压机站房每月进行1次例行巡检，做好巡检记录，并以书面形式提交巡检报告给甲方，向甲方说明设备的运转状况及提供维修建议。每月度巡检内容应包括：

- 检查压缩机的运行声音是否正常，有无异常振动。

- 检查压缩机各连接部位的紧固情况，确保无松动。

- 检查油位是否正常，如有需要，及时添加润滑油。

- 检查空气滤清器是否清洁，如有必要，进行清洗或更换。

- 提供回访巡检记录，形成纸质资料归档。

3. 预防性保养计划应包括：

- 每年进行一次全面检查，包括压缩机内部零部件的检查、清洁和润滑。

- 检查并调整所有安全阀和压力调节装置，确保其正常工作。

- 检查电气线路和控制系统，确保其安全可靠。

- 对压缩机进行必要的校准和调整，以确保其性能达到最佳状态。

- 4.设备状态要求：

- 空压机：需要保持无漏油、漏气现象，运行温度不超出说明书要求范围，机箱内部保持清洁，无残留油渍。散热器散热翅片无明显灰尘堵塞。

- 冷干机：氟利昂压力保持开机状态3-5bar之间。散热器散热翅片无明显灰尘堵塞。自动排水阀排水正常，压缩主机无冰堵及冰霜附着。

- 储气罐：罐内无积水，排水阀正常工作，协助检查并做到及时提醒甲方对压力容器附件进行到期检定。

- 管道过滤器：滤芯及时更换无堵塞，排水阀无堵塞卡顿，排水正常，过滤器内无积水。